## 工事内訳書
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位
令和２年度 伊那中央病院 ６西病棟 感染症対応空調・衛生設備工事
総 括 表
Ⅰ | 共通仮設工事 |  |  | 式
1
Ⅱ | 直接工事費 |  |  | 〃
1
純工事費 計
Ⅲ | 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 計
Ⅳ | 一般管理費 |  |  | 式
1
工事価格 計
| 消費税相当額 |  |  | ％
10
工事費総計
Ⅰ | 共通仮設工事
準備費
仮設建物費
工事施設費
環境安全費
| 動力用水光熱費 |  |  | 式
1
屋外整理清掃費
機械器具費
| その他 | 全般的な物
Ⅰ － 計
Ⅱ | 直接工事費
1 | ６西病棟 病室陰圧化工事 |  |  | 式
1
2 | 南棟 救急処置室陰圧化工事 |  |  | 〃
1
3 | ６西病棟 病室医療ガス増設工事 |  |  | 〃
1
Ⅱ － 計
1 | ６西病棟 病室陰圧化工事
1-1 | ダクト設備工事 |  |  | 式
1
1-2 | 自動制御設備工事 |  |  | 〃
1
1-3 | 電源設備工事 |  |  | 〃
1
1 計
1-1 | ダクト設備工事
| EF-14 | 送風機 片吸込シロッコ型 |  | 台
1
風量 50.1㎥/min 機外静圧97.8Pa
電動機 3φ200V 0.9kW ドレン抜き１式共
| 既存EF-14撤去処分 | 送風機 片吸込シロッコ型 |  | 台
1
風量 9800㎥/h 静圧500Pa
電動機 3φ200V 3.7kW
| 新設EF-14設置 |  |  | 台
1
| 新設EF-14架台製作設置 |  |  | 〃
1
| EA矩形ダクト（アングル） | 亜鉛鉄板 0.5t |  | ㎡
10
| 〃 | 支持金物及び副資材 |  | 式
1
| 〃 | 機器廻り切替ダクト工事 材工 |  | 〃
1
| 〃 | キャンパス製作取付 |  | 〃
1
| EAスパイラルダクト（低圧） | 亜鉛鉄板 150φ |  | ｍ
46
| 〃 | 亜鉛鉄板 200φ |  | 〃
34
| 〃 | 亜鉛鉄板 225φ |  | 〃
18
| 〃 | 亜鉛鉄板 250φ |  | 〃
23
| 風量調整ダンパ（丸型） | VD-DN（差込型）150φ |  | 個
10
| モータダンパ（角型） | MD 共板型 350×250H |  | 〃
1
| モータダンパ（丸型） | MD 差込型 250φ |  | 〃
1
| 防火ダンパ（角型） | FD 共板型 350×250H |  | 〃
1
| 逆流防止ダンパ（丸型） | CD 差込型（ウエイトなし）150φ |  | 〃
7
| 逆流防止ダンパ（丸型） | CD 差込型（ウエイトなし）200φ |  | 個
3
| 防火ダンパ（丸型） | FD-K 差込型 200φ |  | 〃
2
| 〃 | FD-K 差込型 225φ |  | 〃
1
| 〃 | FD-K 差込型 250φ |  | 〃
2
| 短管 | 1.6t |  | 式
1
| 既存ダクト割込み、接続工事 | 継手類含む |  | ヶ所
10
| 既存ダクト撤去工事 | 機器廻り |  | 式
1
| 内壁開口工事 |  |  | 〃
1
| 消耗品雑材料 |  |  | 〃
1
| 材料運搬費、交通費 |  |  | 〃
1
| 斫り工事 |  |  | 〃
1
| 天井点検口設置 | 450×450 材工 |  | ヶ所
6
1-1 計
1-2 | 自動制御設備工事
| 自動制御機器 | MY6050A1001 直結形ダンパ操作部 |  | 個
2
| 制御盤 EF-14 INV盤 | 600W×1000H×250D |  | 面
1
| RP-1 動力盤改造費 |  |  | 式
1
| 調整費 |  |  | 〃
1
（計装設備）
| ケーブル | CVV 1.25sq×3C |  | ｍ
38
| 〃 | CVV 1.25sq×4C |  | 〃
41
| 〃 | 600V CV 2sq×3C |  | 〃
41
| 〃 | 600V CV 2sq×4C |  | 〃
44
| 〃 | CPEV 0.9㎜×10P |  | 〃
15
| 電線管 | E25 |  | 本
12
| 電線管付属品 |  |  | 式
1
| スイッチボックス |  |  | 個
1
| リレーボックス |  |  | 〃
1
| プリカ＆コネクタ | ♯24 |  | 〃
1
| 吊材料及び支持具 |  |  | 式
1
| 消耗品雑材料 |  |  | 〃
1
| 防火区画貫通費 |  |  | 〃
1
| 機器・材料揚重費 |  |  | 〃
1
| 機器取付費 |  |  | 〃
1
| 盤搬入費 |  |  | 〃
1
| 盤据付費 |  |  | 〃
1
| 結線費 |  |  | 〃
1
| 労務費 |  |  | 〃
1
| 雑工費 |  |  | 〃
1
| 材料運搬費、交通費 |  |  | 〃
1
| 廃材処理費 |  |  | 〃
1
| 試運転調整費 |  |  | 式
1
1-2 計
1-3 | 電源設備工事
| 電磁開閉器 サーマル付 | 5A－8A 既設サイズ同等品 |  | 個
1
| 消耗品雑材料 |  |  | 式
1
| 盤改造 | R-LP-1 |  | 〃
1
| 電動機接続工事 | EF-14 既設配管配線流用 |  | 〃
1
1-3 計
2 | 南棟 救急処置室陰圧化工事
2-1 | 換気設備工事 |  |  | 式
1
2-2 | 電気設備工事 |  |  | 〃
1
2 計
2-1 | 換気設備工事
| EF-1-13 | ストレートシロッコファン（天井埋込タイプ） |  | 台
1
消音形 BFS-90SUC
羽径 22cm ♯1 1/2 風量 900㎥/h
静圧 206Pa 消費電力 1φ100V 200W
接続ダクト φ200㎜
| 防振吊金具 | PS-5BK |  | 個
4
| コントロールスイッチ | FS-04SWA |  | 〃
1
| EAスパイラルダクト（低圧） | 亜鉛鉄板 150φ |  | ｍ
1
| EAスパイラルダクト（低速） | 亜鉛鉄板 150φ |  | 〃
15
| EAフレキシブルダクト | 保温式 150φ |  | 〃
1
| 吸込ボックス | 亜鉛鉄板 0.5t 400×400×400H |  | 個
1
| 吹出口（ユニバーサル形） | HS 200×200H |  | 〃
1
| 風量調整ダンパ VD | 丸型差込式 150φ |  | 〃
1
| 風量調整ダンパ CD | 丸型差込式 150φ |  | 〃
1
| ダクト保温工事 |  |  | 式
1
| 搬入据付費 |  |  | 〃
1
| ダクト器具取付費 |  |  | 〃
1
2-1 計
2-2 | 電気設備工事
| パネルボックス | 1個用 |  | 個
1
| ジョイントボックス |  |  | 〃
1
| 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル | VVF 1.6㎜-2C |  | ｍ
11
| 〃 | VVF 1.6㎜-3C |  | 〃
33
| 埋込パイロットスイッチ | 1P4A×1 |  | 組
1
| 区画処理材 |  |  | 式
1
| 消耗品雑材料 |  |  | 〃
1
| 電工費 | コロガシ配線 |  | 〃
1
| 機器接続費 |  |  | 〃
1
2-2 計
3 | ６西病棟 病室医療ガス増設工事
| 壁付アウトレット | 1口用 Ａ 露出 |  | 個
1
| ボールバルブ | 10φ |  | 〃
1
| 同上器具取付費 | 雑工費共 |  | 式
1
| 器具作動検査費 |  |  | 〃
1
| 消耗品雑材料 |  |  | 〃
1
材料運搬費
1
| 純銅管材料 | Ａ－10φ |  | ｍ
12
| 継手類 |  |  | 式
1
| 配管支持・吊金物 |  |  | 〃
1
| 養生管 |  |  | 〃
1
| 特殊銀ロー補助材 |  |  | 〃
1
| 消耗品雑材料 |  |  | 〃
1
| 配管工費 | 雑工費共 |  | 〃
1
| 不活性ガス溶接費 |  |  | 〃
1
| 斫り補修費 |  |  | 〃
1
| 塗装工事費 |  |  | 〃
1
| 配管クリーニング費 |  |  | 〃
1
| 配管気密試験費 |  |  | 〃
1
| 配管系統検査費 |  |  | 〃
1
| 材料運搬費 |  |  | 〃
1
| 天井点検口取付工事 |  |  | 式
1
| 空気バックアップ供給作業費 |  |  | 式
1
3 計
30
90
550
200
270
120
170
100
120